September, 2021

NAČRT UKREPOV ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJA OKUŽB Z LEGIONELAMI IZ VODNIH VIROV V VRTCU RINGA RAJA

- UVOD

Z načrtom so opredeljeni dejavniki/ocena tveganja za razvoj legioneloze v objektu vrtca Ringa raja pri Osnovni šoli Artiče ter ukrepi za preprečevanje/zmanjševanje tveganja za njen razvoj.

V načrtu je zajeto interno vodovodno omrežje stavbe vrtca Ringa raja pri Osnovni šoli Artiče na naslovu Artiče 39, 8253 ARTIČE.

Ustrezno poznavanje sistema za preskrbo s pitno vodo, možnih drugih virov legionel, poznavanje faktorjev, ki pospešujejo njihovo razmnoževanje ter izvajanje preventivnih ukrepov, zagotavljajo, da zmanjšamo nevarnost za morebitno okužbo.

- LEGIONELA

Legionarska bolezen je v veliki meri posledica razmer v okolju, ki jih je spremenil človek. Ko je človek poskrbel za svoje ugodje, je poskrbel tudi za ugodje nekaterih spremljevalcev, npr. bakterij. Ena od teh je legionela, za katero vladajo optimalni pogoji v umetnih vodnih okoljih (vodovodno omrežje, kopalni bazeni ipd.).

Legionela v naravi živi v jezerih in vodotokih, našli so jo tudi v zemlji. V naravnih okoljih je legionela prisotna v zelo nizkih koncentracijah ali koncentracijah pod mejo prepoznave. V okolju z ugodnimi pogoji pa se legionele lahko hitro razmnožijo. Z legionelo se praviloma okužimo z vdihavanjem aerosola.

Možen izvor okužbe z legionelo so naprave, kjer nastaja aerosol: hladilni stolpi, vlažilci, interno vodovodno omrežje za toplo in hladno vodo, naravni termalni viri, bazeni v toplicah (whirlpool), in drugi sistemi, ki vsebujejo vodo s temperaturo nad 20°C in lahko sproščajo aerosol. Pomembno je, da prepoznamo mesta, kjer bi lahko bili izpostavljeni legionelam in da zmanjšamo izpostavljenost na najmanjšo možno mero. Če zaide legionela v vodni sistem, jo je zelo težko odstraniti. Potrebno je natančno vedeti, kateri so ugodni pogoji za rast in razmnoževanje legionel in s katerimi ukrepi se jih lahko znebimo oziroma obdržimo njihovo koncentracijo čim nižjo.

Dobro poznavanje sistema za preskrbo s pitno vodo, možnih drugih virov legionel, poznavanje faktorjev, ki pospešujejo njihovo razmnoževanje ter izvajanje preventivnih ukrepov, zagotavljajo, da se legionele ne namnožijo do nevarnih koncentracij za okužbo.

Ker gre pri obravnavanju pojava legionel in legioneloz v povezavi z internim vodovodnim sistemom za strokovno zahteven problem, je v primeru nevarnosti potrebno vse postopke voditi v sodelovanju s higiensko in epidemiološko službo IVZ oziroma ZZV.

- DEJAVNIKI TVEGANJA

3.1.Dejavniki tveganja za obstoj in razmnoževanje legionel v hišnem vodovodnem omrežju vrtca RINGA RAJA so:

-      temperatura vode v omrežju med 20 °C in 50 °C,

-       zastoji vode v omrežju zaradi premajhne porabe, odsotnosti uporabnikov, motnje v oskrbi z vodo, prekinitve dobave vode.

V VSEH PROSTORIH JE MOŽNO TUDI:

-       povečano število drugih bakterij v omrežju,

-       prisotnost železa in  organskih snovi v vodi,

-       prenizka vsebnost  dezinfekcijskega sredstva, kjer ga je potrebno uporabljati,

-       dotrajana instalacija in neustrezno ravnanje pri adaptacijskih posegih.

Pipe s tveganjem:

- Pipe, na katerih teče topla voda

Kontrolne pipe so navedene v tabelah za meritve. Pri vsakem zalogovniku tople vode se meri voda na eni od pip.

Pregled objekta

| Pritličje | Vhod za vodovodno napeljavo v vrtec je v kurilnici. Vrtec ima 2 bojlerja 10 l. Eden se nahaja v sanitarijah, drugi pa se nahaja v umivalnici. V pritličju je napeljana mrzla voda brez slepih rokavov. V igralnicah je hladna voda razen v 1. igralnici. | Tveganje: temperatura vode v omrežju med 20 °C in 50 °C zastoji vode v omrežju zaradi premajhne porabe, odsotnosti uporabnikov, motnje v oskrbi z vodo |
| --- | --- | --- |

Priloženi so načrti tlorisov etaž z vrisanimi vodovodnim omrežjem, opredeljene so pipe s toplo in mrzlo vodo.

Načrt je pripravila ravnateljica Vesna Bogovič.

Skrbnik izvajanja preventivnih ukrepov je hišnik Boris Haler.

- UKREPI ZA PREPREČEVANJU LEGIONELE - splošno

V splošnem se ukrepi delijo v tri nivoje:

- preventivni pregledi vodovodnega omrežja in preventivni ukrepi,

- ukrepi ob ugotovitvi prisotnosti legionel v vodovodnem omrežju,

- ukrepi ob epidemiološki indikaciji.

Priporočljivi so naslednji preventivni ukrepi:

- zagotavljanje ustrezne temperature tople in hladne vode (topla voda iz pip vsaj 50 °C, hladna voda do 20 °C);

- preprečevanje zastajanja vode: odstranjevanje odvečnih pip, delov napeljave - slepih vodov,

- redno spiranje tušev in pip, ki se ne uporabljajo (tedensko spiranje po nekaj minut);

- nadzor in zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode oz. mikrobiološko in fizikalno

- kemijsko ustrezne vode v napravah, kjer se uporablja voda;

- preprečevanje korozije, odstranjevanje kotlovca, izogibanje materialov, ki so ugodni za bivanje in razrast legionel;

- redno vzdrževanje naprav, ki tvorijo aerosol po navodilih proizvajalca;

- čiščenje in klorni in/ali toplotni šok po posegih v vodovodni sistem.

Najbolj pomembno je zagotoviti pravilno delovanje, redno čiščenje in dobro vzdrževanje vodovodnega sistema.

| OSKRBA | PREVENTIVNI UKREPI | POGOSTOST IZVEDBE | ZAPIS O PREGLEDU |
| --- | --- | --- | --- |
| TOPLA VODA | Preverjanje temperature vode, ki izstopa iz grelnika in vode, ki se vrača v grelnik. Voda na izstopu mora imeti vsaj 60°C, voda, ki se vrača, vsaj 50°C. | mesečno |  |
|  | Na kontrolnih pipah preveriti, če temperatura v manj kot 1 minuti točenja doseže vsaj 50°C. | mesečno |  |
|  | Preverjati na izbranih pipah po principu rotacije, če temperatura v manj kot eni minuti točenja doseže 50°C. | na 6 mesecev |  |
|  | Preveriti temperaturo vode, ki teče iz pip s TMV (kontrola delovanja) | na 6 mesecev |  |
|  | Preveriti temperaturo vode, ki teče iz pip, ki imajo grelnike vode na mestu uporabe (preveriti, če grelnik deluje v temperaturnem območju 50-60°C. | na 6 mesecev |  |
| HLADNA VODA | Preveriti temperaturo vode na vstopu v objekt. Temperatura mora biti po možnosti ves čas pod 20°C. | na 6 mesecev |  |
|  | Preveriti, če je na kontrolnih pipah po 2 minutah točenja temperatura vode pod 20 stopinj. | mesečno |  |
|  | Preveriti na izbranih pipah po principu rotacije, če je temperatura vode po 2 minutah točenja temperatura vode pod 20°C. | na 6 mesecev |  |
|  | Preverjanje hranilnikov /zalogovnikov za hladno vodo- temperatura naj bo 20°C ali manj. | letno |  |

- VZORČENJE NA PRISOTNOST LEGIONEL

Za potrditev uspešnosti izvajanja ukrepov je potrebno tudi vzorčenje. Pogostost je odvisna od ugotovitev rednega letnega ali izrednega pregleda objekta. Priporočljivo je najmanj enkrat letno vzorčenje vode HVO na prisotnost legionel. Vzorčenje se izvaja tudi ob epidemiološki indikaciji. Odvzemna mesta se določijo po pregledu objekta, načrta ali sheme HVO in glede na morebitno epidemiološko situacijo.

Vzorčiti je potrebno hladno in toplo vodo ter število mest prilagoditi ugotovljenim dejavnikom tveganja in kompleksnosti HVO. Vzorci se odvzamejo na mestih, ki so reprezentativna za celotno HVO (pipe na različnih dvižnih in razvodnih ceveh oz. zankah HVO) in na kritičnih mestih (pipe ali druga mesta HVO, na katerih so ugotovljeni dejavniki tveganja).

Odvzemna mesta določi ekipa strokovnjakov za izdelavo Načrta preprečevanja legioneloz. Vzorčenje se izvaja v skladu s standardom ISO 5667-5 z upoštevanjem določil standarda ISO 19458. Mikrobiološka preskušanja za parameter Legionella spp. morajo biti izvedena v skladu s standardi ISO 11731, ISO 11731-2. Uporablja se zadnja izdaja veljavnega standarda.

- MEJNA VREDNOST

| Parameter | Najvišja mejna vrednost | Mejna vrednost v objektu |
| --- | --- | --- |
| Legionella spp. | 1000 CFU/100 ml |  |

- VAROVALNA OPREMA ZA IZVAJALCE TOPLOTNEGA ŠOKA

Pri delu naj uporabljajo osebno varovalno opremo (zaščitna maska).

- OCENA TVEGANJA

Tveganje/možnost za razvoj legionele nastaja:

- v najbolj oddaljenih pipah s hladno vodo, kjer se temperatura dvigne nad 20°C.

- PREVENTIVNI UKREPI ZA PREPRECEVANJE PRISOTNOSTI LEGIONELE V TOPLOVODNEM SISTEMU

Oskrba z vročo vodo

1 krat na teden:

- Se pregreva vročo vodo na 60 °C, ostale dni pa je temperatura 35 °C z namenom preprečevanja opeklin otrok.

1x mesečno je potrebno:

- preverjanje temperature vode, ki izstopa iz grelca in vode, ki se vrača v grelec. Voda na izstopu mora imeti vsaj 60°C, voda, ki se vrača pa vsaj 55°C;

- na kontrolnih pipah (1) preveriti, če temperatura v maj kot 1 minuti točenja doseže najmanj 50 - 55°C.

Na 6 mesecev:

- je potrebno preveriti na ostalih pipah po principu rotacije, če temperatura v manj kot 1 minuti točenja doseže najmanj 50 - 55°C.

1x letno je potrebno:

- pregledati notranje površine grelca na prisotnost kotlovca in usedlin.

Oskrba s hladno vodo

- Na 6 mesecev (1x poleti in 1x pozimi) je potrebno preveriti temperaturo vode na vstopu v objekt, temperatura mora biti ves čas do 20°C.

- 1x mesečno je potrebno preveriti, če je na kontrolnih pipah – 2 (igralnica 1, igralnica 4) po 2 minutah točenja temperatura vode do 20°C.

- Na 6 mesecev je potrebo preverjati, če je temperatura vode po principu rotacije na izbranih pipah (igralnica 1, igralnica 4)  po 2 minutah točenja pod 20°C. Razlika med najvišjo in najnižjo izmerjeno temperaturo po 1 minuti točenja ne sme biti večja od 4°C.

Legenda:

(1); Kontrolna pipa – recirkulirajoč sistem (prva in zadnja pipa).

Kontrolna pipa– nerecirkulirajoč sistem (najbližja in najbolj oddaljena pipa od rezervoarja, lahko tudi pipe, za katere velja, da predstavljajo posebno tveganje).

(2); Najbližja in najbolj oddaljena pipa od vstopa oziroma rezervoarja, lahko tudi pipe, za katere velja, da predstavljajo večje tveganje.

- UKREPI ZA PREPRECEVANJE RAZMNOŽEVANJA LEGIONEL V INTERNEM VODOVODNEM OMERŽJU

Navodila za izvajanje ukrepov za preprečevanje razmnoževanja legionel v internem vodovodnem omrežju vrtca RINGA RAJA:

- hišnik vzdrževalec mora meriti temperaturo vroče in hladne vode ter voditi evidenco v priloženih tabelah,

- hišnik vzdrževalec mora redno najmanj 4x na leto oziroma po potrebi očistiti mrežice na pipah in glavah tušev in voditi evidenco v priloženi tabeli,

- hišnik vzdrževalec mora redno pregledovati in po potrebi izvesti čiščenje grelca (najmanj enkrat letno) in izvajati ostale ukrepe, ki so navedeni v priporočilu.

Zaradi zastojev vode v omrežju zaradi premajhne porabe, odsotnosti uporabnikov (vikend, počitnice):

- hišnik vzdrževalec mora vsak ponedeljek za 10 minut odpreti pipe, ki so najbolj oddaljene od vhoda v zgradbo ter o tem voditi evidenco.

V primeru najdenih koliformnih bakterij v vodovodnem omrežju je potrebno takoj izprati vodovodno omrežje iz hidranta v I. nadstropju oziroma po priporočilu vodovodnega odbora Artiče narediti klorni šok. Ob tem je potrebna kontrola prostega klora v vodi, da je ob ponovni uporabi vode v mejah dovoljenega. Ne glede na izvid vzorca vode mora:

- hišnik vzdrževalec mora 1x na 14 dni izpirati vodovodno omrežje iz hidranta v I. nadstropju ter voditi evidenco o opravljenem delu.

V prilogi je shema vodovodne napeljave z vrisanimi potmi mrzle in tople vode ter zalogovniki tople vode.

- SEZNAM OSEB, KI SO OPRAVILE PREGLED OBJEKTA IN IZDELALE NAČRT PREPREČEVANJA LEGIONELOZ

- Vesna Bogovič (ravnateljica).

- Boris Haler (hišnik)

- NAČRT VZPOSABLJANJA ZAPOSLENIH O PROBLEMATIKI LEGIONEL

Oseben odgovorne za izvajanje ukrepov v skladu s tem načrtom, bodo redno spremljala priporočila NIJZ-a in drugih relevantnih povezav v zvezi s spremembami, novostmi in zakonodajo s področja preprečevanja legioneloz.

- NAVODILO ZA IZVEDBO TOPLOTNEGA ŠOKA

- Zapora termostatnega ventila pri bojlerju,

- Merjenje temperature pri izhodni pipi na 1 (eno) minuto,

- Čas izpusta do padca temperature pod 55°C.

Toplotni šok se izvaja po principu od igralnice do igralnice – od najbolj oddaljene igralnice do igralnice najbližje kotlu.

- Toplotni šok se izvaja v času najmanjše zasedenosti objekta.

- Prostori naj bodo v času izvajanja toplotnega šoka prazni (vzgojiteljica in otroci naj zapustijo prostor).

- Prostor med izvedbo toplotnega šoka zračimo.

- Spiranje naj poteka zaporedno (zaporedne pipe glede na smer toka vode),

- v počasnem toku, da spiramo zadosti časa z želeno temperaturo (kontaktni čas) in se izognemo pršenju;

- Spiranje vseh pip lahko izvedemo enkrat ali  večkrat (najprej pregrevamo vodo v grelniku, nato spiramo pipe v HVO.

- Med izvajanjem šoka beležimo temperature in druge pomembne ugotovitve.

| HVO | TEMPERATURA VODE | KONTAKTNI ČAS |
| --- | --- | --- |
|  | Najnižja | Najvišja | Najdaljši | Najkrajši |
| V grelniku | 70°C | 80°C | 3 dni | 1 uro |
| Na pipi med spiranjem | 60 °C | 71-77°C | 30 minut | Vsaj 5 minut |

- EVIDENČNI LISTI IZVAJANJA PREVENTIVNIH UKREPOV

Spodaj navedeni evidenčni listi izvajanja preventivnih ukrepov so kot priloga sestavni del tega načrta:

Priloga 1: NADZORNI LIST ZA OSKRBO S HLADNO VODO-vrtec RINGA RAJA pri OŠ

Priloga 2: NADZORNI LIST ZA OSKRBO Z VROČO VODO-vrtec RINGA RAJA pri OŠ

Priloga 3: NADZORNI LIST ZA ČIŠČENJE MREŽIC NA PIPAH IN GLAVE TUŠEV-vrtec RINGA RAJA pri OŠ

Priloga 4: NADZORNI LIST ZA PREGLEDOVANJE IN PO POTREBI ČIŠČENJE GRELCA-vrtec RINGA RAJA pri OŠ

Priloga 5: NADZORNI LIST ZA ČIŠČENJE IN KLORNI ŠOK (DEZINFEKCIJA) PO POSEGIH V INTERNI VODOVODNI SISTEM.

Načrti inštalacij so shranjeni v mapi št. 4 V/2, V/1 prikaz strojnih inštalacij- VODOVOD-PRITLIČJE, št. 4 vodilna mapa

| UKREPI ZA PREPREČEVANJE RAZMNOŽEVANJA LEGIONEL V VODOVODNEM OMREŽJU OŠ ARTIČE-vrtec RINGA RAJA pri OŠ |
| --- |
| NADZORNI LIST ZA OSKRBO S HLADNO VODO |  |  |  |
| OSKRBA | NALOGA | POGOSTOST | DATUM PREGLEDA | ZAPAŽANJA (izmerjena vrednost, morebiten ukrep) | PODPIS |
| s hladno vodo | Preverjanje temperature vode na vstopu v objekt. Temperatura mora biti po možnosti ves čas do 20°C. | na 6 mesecev (JUNIJ, DECEMBER) |  |  |  |
|  | Preveriti, če je po 2 min točenja temperatura vode do 20°C. KONTROLNE PIPE: najbližja pipa –igralnica IV najbolj oddaljena pipa: igralnica I | Mesečno najbližja pipa –igralnica IV |  |  |  |
|  |  | Mesečno najbolj oddaljena pipa: igralnica I |  |  |  |
|  | Preverjati na izbranih pipah po principu rotacije, če je temperatura po 2 min točenja pod 20°C. | na 6 mesecev- junij, december PIPA: igralnica II PIPA: igralnica III |  |  |  |
| Opombe: |  |  |  |  |  |
| UKREPI ZA PREPREČEVANJE RAZMNOŽEVANJA LEGIONEL V VODOVODNEM OMREŽJU OŠ ARTIČE - vrtec RINGA RAJA pri OŠ |
| NADZORNI LIST ZA OSKRBO Z VROČO VODO |  |  |  |
| PIPA V PROSTORU |  |  |  |  |
| OSKRBA | NALOGA | POGOSTOST | DATUM PREGLEDA | ZAPAŽANJA (izmerjena vrednost, morebiten ukrep) | PODPIS |
| z vročo vodo | Preverjanje temperature vode, ki izstopa iz grelca, in vode, ki se vrača v grelec. Voda na izstopu mora imeti vsaj 60°C, voda, ki se vrača pa vsaj 50°C. | Mesečno BOJLER : otroške sanitarije |  |  |  |
|  |  | Mesečno BOJLER :umivalnica I |  |  |  |
|  | Preveriti, če temperatura v manj kot minuti točenja doseže 50°- 55°C (kontrolne pipe) | Mesečno PIPA v umivalnici I |  |  |  |
|  |  | Mesečno: PIPA v otroških sanitarijah |  |  |  |
|  | Preverjati na ostalih pipah po principu rotacije, če temperatura v manj kot 1 minuti točenja doseže 50°-55°C. | na 6 mesecev (junij, december) PIPA: otroške sanitarije – vse pipe |  |  |  |
|  |  | Na 6 mesecev (junij, december) PIPA: umivalnica I – vse pipe |  |  |  |
| Opombe: |  |  |  |  |  |

| NADZORNI LIST ZA ČIŠČENJE MREŽIC NA PIPAH IN GLAVE TUŠEV - vrtec RINGA RAJA pri OŠ |  |
| --- | --- |
| NALOGA | POGOSTOST | DATUM PREGLEDA | ZAPAŽANJA | PODPIS |
| VSE PIPE čiščenje mrežice (sneti, očistiti – tudi vodni kamen ali zamenjati mrežico) | 4 krat letno (marec, junij, september, december) |  |  |  |
| Opombe: |  |  |  |  |
| NALOGA | POGOSTOST | DATUM PREGLEDA | ZAPAŽANJA | PODPIS |
| TUŠ V UMIVALNICI I Čiščenje glave tuša | 4 krat letno (marec, junij, september, december) |  |  |  |
| Opombe: |  |  |  |  |
| NADZORNI LIST ZA PREGLEDOVANJE IN PO POTREBI ČIŠČENJE GRELCA-VRTEC |  |
| NALOGA | POGOSTOST | DATUM PREGLEDA | ZAPAŽANJA | PODPIS |
| pregledovanje grelca UMIVALNICA I OTROŠKE SANITARIJE | mesečno |  |  |  |
| čiščenje grelca UMIVALNICA I OTROŠKE SANITARIJE | najmanj enkrat letno |  |  |  |

| NADZORNI LIST ZA ČIŠČENJE IN KLORNI ŠOK (DEZINFEKCIJA) PO POSEGIH V INTERNI VODOVODNI SISTEM |
| --- |
| NALOGA | POGOSTOST | DATUM PREGLEDA | ZAPAŽANJA | PODPIS |
| Čiščenje in klorni šok (dezinfekcija) po posegih v interni vodovodni sistem | Po potrebi |  |  |  |
| Opombe: |  |  |  |  |

dokumentacija se nahaja pri hišniku!

# Footnotes

…izmerjene vrednosti, izveden morebiten dodaten potreben ukrep, datum, čas, izvajalec meritve ali ukrepa. Kadar je za dosego ustrezne temperature določen minimalen oz. maksimalen čas, ga prav tako vpišemo v rubriko. Pri pipah s termostatskimi mešalnimi ventili (TMV) se preverja temperatura tople in hladne vode, ki priteče do ventila (temperatura se lahko meri tudi na površini cevi).

… Kontrolne pipe v IVN s cirkulacijo tople vode ali brez cirkulacije tople vode se razlikujejo. Kontrolna pipa v IVN s cirkulacijo tople vode (voda stalno kroži): prva in zadnja pipa od grelnika vode, lahko tudi pipe, za katere velja, da predstavljajo posebno tveganje glede na načrt in izvedbo sistema / IVN. Kontrolna pipa v IVN brez cirkulacije tople vode: najbližja in najbolj oddaljena pipa od grelnika vode ali vstopa tople vode  v objekt, lahko tudi pipe, za katere velja, da predstavljajo posebno tveganje glede na načrt in izvedbo IVN.

… izbrane pipe so reprezentativne za celotno IVN, tako po številu kot po prostorski razporeditvi. Izbrane so glede na načrt in izvedbo IVN, tako da predstavljajo celotno IVN (pipe na različnih dvižnih in razvodnih ceveh oz. zankah IVN). Na izbranih pipah se temperature vode merijo polletno; merijo se izmenično, tako da je po določenem času pregledana celotna IVN (princip rotacije).

… najbližja in najbolj oddaljena pipa od vstopa vode oz. od hranilnika, lahko tudi pipe, za katere velja, da predstavljajo večje tveganje.